제   목  : 정전작업 및 활선작업 등에 관한 기술지침

(KOSHA CODE E-02-2001)

1. 목적

이 지침은 산업안전기준에 관한 규칙(이하 "안전규칙"이라 한다) 제5편(전기로 인한 위험방지)

제3장(정전작업) 및 제4장(활선작업 및 활선근접 작업)의 규정에 의거, 정전작업, 활선작업 및 활선

근접 작업시에 근로자의 안전을 위하여 필요한 사항의 정함을 목적으로 한다.

2. 적용 범위

2.1 적용 범위

(1) 이 지침은 전로, 전로의 지지물 및 전기설비(이하 "전로"라 한다)의 설치, 점검, 수리, 도장 등의

작업시, 전원을 차단하고 실시하는 작업(정전작업)과 전원을 차단하지 아니하고 실시하는 작업(활선

작업 및 활선근접작업)에 대하여 적용한다.

(2) 이 지침에서 특별히 규정하지 않은 사항은 KOSHA CODE E-26-2000(전기 작업 안전에 관한 기술지침)에

따른다.

2.2 일부 적용 제외

이 지침은 전력회사, 전기공사업체 등 전기전문업체에서 특정 자격을 보유한 근로자에 의해서 실시

하는 임시송전(무정전공법)작업 및 이의 부수 작업, 전기 설비의 신설·철거·교체 등의 작업의 경우

에는 일부 적용하지 아니할 수 있다.

3. 용어의 정의

(1) 이 지침에서 사용되는 용어의 정의는 다음과 같다.

(가)  "정전작업"이라 함은 전로를 개로한 후 수행하는 당해 전로 또는 그 지지물의 설치·점검·수리·

도장 등의 작업을 말한다.

(나)  "활선작업"이라 함은 전로를 개로하지 않은 충전된 상태의 전로에 근로자의 신체·금속제의 공구

·재료 등의 도전체(이하 "근로자의 신체 등"이라 한다)가 접촉한 상태에서 수행하는 당해 전로

또는 그 지지물의 설치·점검·수리 및 도장 등의 작업을 말한다.

(다)  "활선근접작업"이라 함은 충전전로에 근로자의 신체 등이 접근한 상태에서 수행하는 당해 전로

또는 그 지지물의 설치·점검·수리 및 도장 등의 작업을 말한다.

(라)  "절연용 보호구"라 함은 근로자의 감전사고를 방지하기 위하여 착용하는 절연장갑, 절연모, 절연

의, 절연화 등을 말한다.

(마)  "절연용 방호구"라 함은 근로자의 신체 등의 접촉으로 인한 전기재해를 방지하기 위하여 전로의

충전부, 금속체, 애자 등에 부착하는 절연관, 절연 덮개, 절연시트 등을 말한다.

(바)  활선작업용 기구 라 함은 활선작업시 사용하는 절연스틱에 여러 종류의 공구 등을 부착하여 활선

작업에 사용하는 기구로써 전선절단기, 압축기 등을 말한다.

(2) 기타 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 이 지침에서 특별히 규정하는 것을 제외하고는 산업안전

보건법, 동법 시행령, 안전규칙 및 기타 고시에서 정하는 바에 따른다.

4. 전기 안전 작업

4.1 작업계획(작업요령) 수립

(1) 활선작업 또는 활선근접작업시에는 사전에 다음과 같이 작업계획을 수립하여 시행하여야 한다. 다만,

정전작업의 경우에는 제7항의 규정에 따른다.

(가) 작업해야 할 대상의 충전전로 전압에 따라 접근한계거리, 작업위치를 정한다.

(나) 작업에 따른 위험성을 종합적으로 검토하여 이에 필요한 방호대책을 수립한다.

(다) 작업에 필요한 공구의 적합여부, 작업인원 및 작업시간에 대하여 사전에 면밀히 고려하여야 한다.

(라) 사소하고 쉬운 작업이라 하여도 반드시 작업계획을 수립하여야 한다.

4.2 작업표준 작성

(1) 활선작업 및 활선근접작업시에는 작업표준을 작성하여야 하며, 근로자는 작업표준에 따라 작업을

수행하여야 한다.

(2) 작업표준은 작업의 불안전상태, 비능률, 불합리성 및 근로자의 불안전 행동을 제거하도록 작성하여야

한다.

(3) 신규작업, 임시작업, 긴급작업 등 표준화가 되어있지 않은 작업의 경우, 작업책임자는 사전에 충분히

협의하여 작업순서를 정하고 작업예정표를 작성하는 등 사전에 감전재해를 방지할 수 있는 조치를

취하여야 한다.

4.3 작업 시작전후 회의

작업시작 전후에 위험예지기법 등의 방법으로 작업내용 및 순서, 각자의 업무분장, 안전 확보상 준수

사항 등에 대하여 작업책임자를 중심으로 근로자 전원이 협의하여 위험이 없도록 하여야 한다.

4.4 작업책임자의 책무

(1) 작업책임자는 작업 착수 전에 근로자에게 현장 시설 상태와 작업내용을 확인시키고 안전조치를 주지

시킴과 동시에 다음의 조치를 취해야 한다.

(가) 작업별로 작업인원을 배치하고 해당 작업을 지시한다.

(나) 작업순서를 설명하고 전 작업의 소요 예정시간을 전원에게 주지시킨다.

(다) 작업방법 및 순서를 알려주고 작업을 직접 지휘하며 근로자의 동작을 지켜 보면서 위험방지에

노력한다.

(2) 정전작업의 경우는 근로자에게 다음과 같은 조치를 취해야 한다.

(가) 작업시작 전에 미리 정전범위, 정전 및 송전시간, 개폐기의 차단장소, 선로의 단락 접지를 하는

장소와 상태, 작업순서, 근로자의 배치, 작업종료 후의 조치 내용 등을 설명하여야 한다.

(나) 작업 시작 전에는 선로의 정전상태, 차단된 개폐기의 잠금, 통전금지에 관한 사항의 표시 등 개폐

기의 관리상태, 검전, 단락접지기구의 설치상황, 감시인 배치상태 등을 확인한 후에 작업에 들어

가도록 하여야 한다.

(다) 작업을 종료한 때에는 작업현장의 상황과 근로자 전원의 안전한 상태를 확인한 후,단락 접지기구를

철거하고 송전 준비를 한다.

(3) 고압 활선작업 및 활선근접작업의 경우 다음의 조치를 취해야 한다.

(가) 신체 보호, 시설 방호, 사람의 배치, 작업 순서 등을 관계자에게 설명한다.

(나) 만일의 사고에 대비해 전원차단장소, 응급처리방법 등을 주지시킨다.

(4) 특별고압 근접작업의 경우에는 위의 제(1)항 내지 제(3)항 이외에 추가로 다음의 조치를 하여야 한다

(가) 접근한계거리를 유지하기 위하여 보기 쉬운 곳에 해당표지를 설치하거나 구획 망,구획 로프,이격봉

등으로 구획시킨다.

(나) 표지설치나 구획하는 것이 곤란한 경우는 감시인을 두어 작업을 감시하게 한다.

(5) 전기기계·기구, 공구 등의 설치상황, 절연피복 상태, 검전기의 성능, 절연용 보호구, 절연용 방호구

, 활선작업용 기구 등의 성능을 사용 전에 점검한다.

4.5 근로자 준수사항

(1) 활선작업 및 활선근접작업시 근로자가 준수하여야 할 사항은 다음과 같다.

(가) 근로자는 작업책임자의 지시에 따라 올바른 작업순서로 안전하게 작업하여야 한다.

(나) 작업 시작전에 작업내용을 충분히 이해함과 동시에 현장의 상황과 선로의 송전, 정전상태를

확인한다.

(다) 작업중 의문사항이 있는 경우는 스스로의 판단에 의해 임의로 행동을 취하지 말고 작업책임자의

지시를 따라야 한다.

(라) 작업시에는 반드시 절연용 보호구를 착용하여야 한다.

(마) 활선작업에 사용하는 보호구, 방호구, 기구 등의 취급시에는 충분히 주의하여야 하며, 사용전에는

반드시 육안으로 양부를 점검하되 절연장갑 및 절연장화는 공기주입 시험 등으로 점검하여야 한다.

(바) 점검결과 이상이 발견시에는 사용을 금하고 바로 보수하거나 교환하여 항상 정상성능이 유지되도록

한다.

(2) 정전작업시에는 다음 사항을 준수하여야 한다.

(가) 개로된 개폐기에 잠금장치를 설치하거나, 통전금지 사항을 표시한다.

(나) 잔류전하가 있는 전로의 경우, 접지기구 등으로 잔류전하를 확실히 방전시키는 조치를 한다.

(다) 정전전로는 검전기로 정전을 확인한다.

(라) 오송전, 다른 전로와의 혼촉이나 유도를 방지하기 위하여 단락접지기구로 확실하게 단락접지를

한다.

(마) 특별고압 송전선과 병가된 가공전로를 정전하여 작업하는 경우에는 반드시 당해 가공전로를 단락

접지시키고 작업을 하여야 한다.

5. 근로자의 절연보호

5.1 일반사항

(1) 활선작업 또는 활선근접작업시 다음에 따라 절연보호 조치를 취해야 한다.

(가) 근로자에게 전류가 인체를 통하여 흐르지 않도록 절연용 보호구를 착용시켜야 한다.

(나) 충전부분에 절연용 방호구를 장착하는 등 감전의 위험을 방지하기 위한 조치를 하여야 한다.

(2) 절연용 보호구 착용대상 작업은 다음과 같다.

(가) 전로의 신설, 증설, 교체 등의 작업시 수반되는 충전된 전선의 절단, 접속 작업

(나) 전주, 애자, 완금, 완목 등의 지지물 교체작업시 수반되는 전선 이설 작업

(다) 변압기, 개폐기, 피뢰기 등의 점검, 교체작업시 수반되는 충전된 전선의 절단, 접속 또는 터미널,

콘넥터 등을 제거하거나 부착하는 작업

(3) 절연용 보호구 착용시기는 다음과 같다.

(가) 절연용 보호구는 충전부에 접근하기 전에 착용하여야 하며 작업 중에는 절대로 벗어서는 안된다.

(나) 활선작업을 행하는 근로자는 승주하기 전에 절연용 보호구 및 안전대를 착용하고 승주하여야 한다.

5.2 접근한계거리

고압이상의 충전전로에서 활선작업용 기구를 사용하여 활선작업을 할 때는 근로자의 동작범위 또는

작업공구류가 안전규칙 제350조(<표 1> 참조)에 규정된 충전전로에 대한 접근한계거리 이내에 들어

가지 않도록 하여야 한다.

<표 1> 전압별 접근한계거리

┏━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃충전전로의 사용전압(㎸)     ┃충전전로에 대한 접근한계거리(㎝)  ┃

┣━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━┫

┃ 22이하                     ┃ 20                               ┃

┃ 22초과       33이하        ┃ 30                               ┃

┃ 33초과       66이하        ┃ 50                               ┃

┃ 66초과       77이하        ┃ 60                               ┃

┃ 77초과      110이하        ┃ 90                               ┃

┃110초과      154이하        ┃120                               ┃

┃154초과      187이하        ┃140                               ┃

┃187초과      220이하        ┃160                               ┃

┃220초과                     ┃220                               ┃

┗━━━━━━━━━━━━━━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

6. 충전전로의 방호

6.1 방호대상

근로자가 직접 취급하는 충전전로에 근로자의 신체가 접촉되거나 접근하여 감전될 우려가 있는 충전

부분 및 접지선, 완금 등은 절연용 방호구 등을 이용하여 충분히 방호하여야 한다.

6.2 방호방법

(1) 충전부분의 방호는 절연용 방호구를 사용하되, 전기용 절연관(이하 "절연관" 이라 한다)은 다음과

같이 설치한다.

(가) 반드시 근로자의 몸에서 가까운 전선에서부터 설치하고, 철거 시에는 이와 반대로 몸에서 먼 쪽에

서부터 철거한다.

(나) 설치할 때는 벌어진 틈을 아래로 하여 충전부로부터 이탈되지 않도록 보호 대상에 밀착시킨다.

(다) 경사된 전선의 경우는 절연관이 움직이지 않도록 고무끈 또는 클립으로 견고하게 고정시킨다.

(라) 절연관을 설치할 때에는 완금을 건너뛰어 설치(생략)해서는 안된다.

(마) 절연관을 1개소에 2본 이상 설치할 때는 먼저 1본을 설치한 후 다른 1본과 겹쳐 접속하여 설치한다

(2) 저압선 및 접지물 방호는 다음에 따라 실시한다.

(가) 저압선은 고무관, 저압용 절연시트 등으로 방호한다.

(나) 인류애자, 저압핀애자, 인입선 등은 절연관이나 저압용 절연시트로 방호 한다.

(다) 방호구가 바람 또는 진동에 의해 떨어지지 않도록 단단히 고정시킨다.

[그림 1 ]

절연관 설치 순서(번호순 설치)

(라) 완금이나 암타이(Armtie)는 전용의 방호구가 준비되어 있는 경우, 이를 장착하고, 그렇지 않은

경우에는 절연시트를 감아 절연조치하며 빠지지 않도록 고무끈 등으로 단단하게 묶는다.

(마) 기타 접지된 금속부분에 활선작업 중 신체가 접촉되어 통전경로가 될 수 있는 접지체는 절연시트로

방호하고 이탈되지 않도록 단단하게 묶는다.

6.3 방호시 유의사항

(1) 활선작업시 필수 요소인 충전전로의 방호는 작업 중에 방호구의 이동 또는 이탈로 인하여 충전전로가

노출되지 않도록 확실히 방호하되 다음 사항에 유의하여야 한다.

(가) 작업책임자는 근로자에게 방호방법과 절차를 지시한 후 작업을 감독한다.

(나) 절연용 방호구는 잘 손질되고 정비된 것으로 사용하되, 사용 전에 그 손상 유무를 점검한다.

(다) 방호시 작업자는 절연용 보호구를 착용하고 작업책임자가 보호구의 착용 상태를 점검하여 미비점이

있으면 바로잡은 후 작업에 들어간다.

(라) 주상에서의 방호작업은 원칙적으로 2명으로 하며 단독작업은 금한다.

(마) 방호작업시는 발판 등을 사용하고 안정된 자세로 절연용 방호구를 장착한다.

(바) 작업중 바인드선이나 전선 등의 끝에 절연장갑이 손상되지 않도록 주의한다.

(사) 절연용 방호구는 작업중 또는 이동시에 이탈되지 않도록 고무끈 등으로 확실하게 고정시킨다.

7. 정전작업

7.1 일반사항

정전작업시에는 안전규칙 제342조 내지 제344조, 이 지침의 제4항 및 다음에 의한 안전조치를 취해야

한다.

7.2 통전금지 조치

(1) 정전작업중 오송전으로 인한 감전위험을 방지하기 위하여 작업중에는 당해 개폐기, 차단기 등(이하

"개폐기"라 한다.)에는 잠금장치를 하여야 한다.

(2) 전원개폐기 설치장소에는 통전금지에 관한 표지판을 부착하거나 감시인을 배치하여야 한다.

7.3 검전 및 단락접지

(1) 정전작업시에는 정전 여부 판단 오인, 예비동력원의 역송전, 부하측에 설치된 고압 콘덴서 또는

전력용 케이블의 잔류전하에 의해 감전될 위험이 없도록 작업 시작 전에 반드시 검전 한 후 단락접지

를 하여야 한다.

(2) 검전 및 단락접지를 행하는 근로자는 전기근로자 중에서 경험이 풍부한 자로 하여금 절연용 보호구를

착용하고 실시하도록 하여야 한다.

(3) 검전시에는 다음 사항을 고려하여야 한다.

(가) 검전기는 대상 선로의 전압에 적합한 것이어야 한다.

(나) 검전기를 사용할 때에는 반드시 작업 전에 성능 시험을 하고, 이상이 있을 때에는 교환하여 성능이

정상인 것을 사용하도록 한다.

(다) 전주상의 절연전선 피복 위에서 검전을 할 경우에는 검전기 작동확인이 어렵기 때문에 인류클램프

커버 등의 절연덮개를 벗기거나 또는 애자 바인드부분, 전선접속부의 테핑 부분에서 검전한다.

(4) 단락접지시에는 다음 사항을 고려하여야 한다.

(가) 접지저항은 가능한 작아야 하며 또한 단락접지기구는 단락시 용단되지 않도록 충분한 전류용량을

가진 것을 사용하여야 한다.

(나) 대지에 접지봉을 매설할 때에는 수분이 많은 장소를 선택하여 접지저항이 충분히 작도록 한다.

(다) 저압선과 고압선이 병가되어 있는 때는 저압접지선을 이용하여 접지하는 방법을 이용할 수 있다.

(라) 단락접지를 한 지점은 누구나 용이하게 알 수 있도록 접지표지를 부착하도록 한다.

(마) 단락접지를 할 경우에는 접지선이 접속된 금구(훅크)를 고압선 한 상에 접속하고 각 상간을 단락

시킨다.

[그림 2 ]

[그림 3 ]

단락접지 방법 예시

(바) 단락접지 순서는 우선 접지측을 연결한 다음 전선측 상을 물리는 순서로 행하여야 하며, 단락접지

장치를 제거할 때에는 설치순서와 반대로 단락 접지선을 분리시킨다

7.4 개폐기의 조작

(1) 부하전류를 차단하는 개폐기의 조작시 안전조치는 다음과 같다.

(가) 개폐기의 조작은 통상 전로의 관리자가 행하는 것이지만 특히 관리자의 지시를 받은 근로자가 조작

하는 경우에는 관리자 입회 하에 정해진 조작 절차를 준수하여야 한다.

(나) 주상 개폐기와 같이 잠금이 곤란한 경우에는 잡아당기는 끈을 지지물에 감아 놓는 등 오조작을 방

지하는 조치를 하고 "작업중 통전금지" 표시를 부착하거나 감시인을 배치하여 감시하게 한다.

(2) 부하전류를 차단할 수 없는 단로기 등의 개폐기로 개로하는 경우에는 당해 개폐기 오조작을 방지하기

위하여 개로한 전로가 무부하 상태임을 표시하는 표시등 등으로 당해 전로가 무부하 상태임을 확인한

다음의 조작순서에 따라 차단기를 조작하여야 한다.

(가) 전원차단 순서는 차단기 개방, 부하측 검전, 단로기 개방 순서로 행한다.

(나) 전원투입 순서는 단로기 투입, 차단기 투입 순서로 행한다.

8. 활선작업

활선작업시에는 안전규칙 제345조, 제346조, 제348조, 제350조 및 이 지침의 제4항 내지

제6항의 규정에 의한 안전조치를 하여야 한다.

9. 활선근접작업

9.1 일반 사항

활선근접작업시에는 안전규칙 제345조, 제347조, 제349조, 제351조, 이 지침의 제4항 내지 제6항의

규정에 의한 안전조치 외에 다음의 추가적인 안전 조치를 취해야 한다.

9.2 근접 충전부의 확인 및 조치

(1) 근접 충전부의 확인 및 조치는 다음과 같다.

(가) 제5항의 규정에 의한 접근한계거리를 육안으로 확인하여 충전부와의 사이에 충분한 안전거리가

유지되도록 한다.

(나) 활선근접작업은 활선작업에 준하여 방호 및 안전을 확보하여야 한다.

(다) 작업책임자는 작업내용과 작업현장의 상태를 잘 검토하여 통로, 작업구역 등을 근로자 전원에게

이해시킨 후 작업하도록 하여야 한다.

9.3 이격거리 확보

(1) 작업중 충전전로에 접근하는 것을 방지하기 위하여 <표 2>에 의한 안전 이격거리를 확보하여야 한다.

(2) 고압 및 특고압 전로에 절연용 방호구를 설치하는 경우에는 <표 2>에서 정하는 안전이격거리 이내로

접근할 수 있다.

<표 2> 안전 이격거리

┏━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃전로전압      ┃ 안 전 이 격 거 리                                ┃

┣━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫

┃특별고압      ┃ 2m (단, 60㎸ 이상은 10㎸ 마다 그 단수에 따라 20㎝┃

┃              ┃ 를 추가한다.)                                    ┃

┃고    압      ┃ 1.2m                                             ┃

┃저    압      ┃ 1m                                               ┃

┗━━━━━━━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

9.4 고압에서의 방호조치

(1) 고저압 병가 가공전로에서 저압전로 작업 또는 일부 정전작업을 할 때는 고압 접근 위험 표시 등의

표지를 전주의 적당한 곳에 설치하여 근로자의 주의를 환기시키도록 한다.

(2) 고압 옥내전로 작업인 경우는 다음에 의한 안전조치를 취하도록 한다.

(가) 작업공간이 넓은 장소에서는 안전이격거리 범위를 표시하는 구획망,구획로프,방호벽 등을 설치한다

(나) 중량물 또는 길이가 긴 금속제 재료 등의 취급시, 충전부에 접근할 우려가 있을 때는 적당한 방호

벽을 설치한다.

(다) 고압전로에 근접되어 특별고압의 충전전로가 있는 경우에는 이로 인한 감전 위험을 방지하기 위한

조치를 강구하도록 한다.

(라) 작업에 적합한 조도를 유지한다.

9.5 특별고압에서의 방호조치

(1) 특별고압 송전선로와 병가된 가공배전선로를 정전 작업하는 경우, 고전압 유도로 인한 감전위험을

방지하기 위하여 절연용 보호구를 착용하는 것 외에 당해 배전선로를 단락접지시켜 전하를 소멸시킨

후 작업을 하여야 한다.

(2) 특별고압 송전선로에 접근하여 배전선로 지지물의 신설, 철거 등을 할 때에는 다음과 같은 조치를

하여야 한다.

(가) 지지물의 전체 길이, 이동식 크레인 붐대의 길이, 구조 등을 감안하여 작업 범위의 폭과 높이 등을

확실하게 정한다.

(나) 작업범위에 가장 가까운 특별고압 송전선로의 지상 높이, 작업범위와의 이격거리, 최고 전압 등을

현장조사하고, 당해 전로의 관리자와 협의하여 안전작업에 필요한 제반사항을 정하고 확인하여야

한다.

(다) 작업범위와 특별고압 송전선로와의 안전한 이격거리는 섬락 우려가 있는 접근 한계거리, 바람에

의한 전선의 요동 폭, 목측거리의 오차 등을 고려하여 충분한 안전공간을 확보하여야 한다.

(라) 이동식 크레인을 이용한 작업시에는 차체를 접지시켜야 하며, 지지물을 취급하는 근로자는 절연

장갑, 절연화 등의 절연용 보호구를 착용하여야 한다.